## R32
GB
Calculation of the required minimum room area or. max. filling quantity according to DIN EN 378 for a personnel area
Outdoor unit Model Sysplit:
|  |  | Art. No.: | #N/A
|  |  | Pre-charge per indoor unit up to: | #N/A |  | OK
|  |  | max. total pipe length: | #N/A |  | max. pipe length exceeded
|  |  | factory pre-fill quantity: | #N/A
Enter total pipe length (injection line/liquid line).
With Multi 4 &5, the connection must be selected appropriately
|  | indoor unit 1 | #N/A |  |  | 0 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | SUMME | 0
|  |  | Checking the max. permissible pipe length: | #N/A
|  |  | Required refill quantity: | #N/A
|  |  | Total amount in the system: | #N/A
Required minimum room volume for the system planned above
Installation height:
|  |  | Filling quantity: | #N/A
|  |  | Required minimum room area: | #N/A
Calculation of the max. permitted amount of refrigerant in an existing room
existing space:
|  |  | max. total refrigerant charge: | 0
The above calculations are based on DIN EN378-1:2018-04:
'- Toxicity/flammability class R32 : A2L
- The indoor unit is mounted in a general access area (A).
- Outdoor unit location: Class II - compressors in engine room or outdoors
'- Plant classification: direct releasing plant
Notice:
If the existing room area is smaller than the calculated minimum room area (Amin), you can use DIN EN 378-1, C.3 to check which additional measures such as additional ventilation, extraction of the leaked refrigerant, etc. can be taken to enable a smaller room area.
Thomas Kerner 20210201

## Tabelle2 (hidden)
Einspritzleitung
| Bezeichnung | Art. Nr.: | typ | Füllmenge | Vorfüllung | max. Leitungslänge | Gerät 1 | Gerät 2 | Gerät 3 | Gerät 4 | Gerät 5 | Nachfüllmenge
|  |  |  | [kg] | [m] |  | [Zoll] | [Zoll] | [Zoll] | [Zoll] | [Zoll] | [kg/m]
neu | CUTE Wall Out 09 EVO HP Q | 323543 | 9 | 0.62 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | CUTE Wall Out 12 EVO HP Q | 323544 | 12 | 0.62 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | CUTE Wall Out 18 EVO HP Q | 323545 | 18 | 1.1 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | CUTE Wall Out 24 EVO HP Q | 323546 | 24 | 1.45 | 5 | 30 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | PRIME Wall Out 09 INV-X HP Q | 322263 | 9 | 0.55 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | PRIME Wall Out 12 INV-X HP Q | 322289 | 12 | 0.55 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | PRIME Wall Out 18 INV-X HP Q | 322333 | 18 | 1.08 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | PRIME Wall Out 24 INV-X HP Q | 322525 | 24 | 1.42 | 5 | 50 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | LCAC Outdoor 12 EVO32 HP Q | 323565 | 12 | 0.72 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | LCAC Outdoor 18 LNS-X HP Q | 323566 | 18 | 1.15 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
neu | LCAC Outdoor 24 LNS-X HP Q | 323567 | 24 | 1.5 | 5 | 50 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | LCAC Outdoor 36 LNS-X HP Q | 323568 | 36 | 2.4 | 5 | 75 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | LCAC Outdoor 36 LNS-X HP R | 323569 | 36 | 2.4 | 5 | 75 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | LCAC Outdoor 48 LNS-X HP R | 323570 | 48 | 2.9 | 5 | 75 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
neu | LCAC Outdoor 60 LNS-X HP R | 323571 | 60 | 3 | 5 | 75 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
| Multi2 18 EVO32 HP Q | 315813 |  | 1.3 | 7.5 | 40 | 1/4" | 1/4" |  |  |  | 0.012
| Multi3 27 EVO32 HP Q | 315814 |  | 1.57 | 7.5 | 60 | 1/4" | 1/4" | 1/4" |  |  | 0.012
| Multi4 36 EVO32 HP Q | 315861 |  | 2.1 | 7.5 | 80 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |  | 0.012 | Auswahl ab Multi 4
| Multi5 42 EVO32 HP Q | 315865 |  | 2.4 | 7.5 | 80 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 0.012 | 1/4"
| X-EDGE Wall Out 09 EVO32 HP Q | 316709 | 9 | 0.7 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-EDGE Wall Out 12 EVO32 HP Q | 316710 | 12 | 0.8 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-EDGE Wall Out 18 EVO32 HP Q | 316711 | 18 | 1.25 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-EDGE Wall Out 24 EVO32 HP Q | 316712 | 24 | 1.6 | 5 | 50 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
| X-PRIME Wall Out 09 INV32 HP Q | 315809 | 9 | 0.5 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-PRIME Wall Out 12 INV32 HP Q | 315810 | 12 | 0.5 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-PRIME Wall Out 18 INV32 HP Q | 315811 | 18 | 1 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012
| X-PRIME Wall Out 24 INV32 HP Q | 315812 | 24 | 1.6 | 5 | 50 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024 | [Zoll] | [kg/m]
| X-LCAC Outdoor 12 EVO32 HP Q | 316472 | 12 | 0.87 | 5 | 25 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012 | 1/4" | 0.012
| X-LCAC Outdoor 18 EVO32 HP Q | 316473 | 18 | 1.15 | 5 | 30 | 1/4" |  |  |  |  | 0.012 | 3/8" | 0.024
| X-LCAC Outdoor 24 EVO32 HP Q | 315816 | 24 | 1.5 | 5 | 50 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024 | 1/2" | 0.04
| X-LCAC Outdoor 36 EVO32 HP Q | 315866 | 36 | 2.4 | 5 | 65 | 3/8" |  |  |  |  | 0.024
| X-LCAC Outdoor 36 EVO32 HP R | 315867 | 36 | 2.4 | 5 | 65 | 1/2" |  |  |  |  | 0.04 |  | [kg/m³]
| X-LCAC Outdoor 48 EVO32 HP R | 315868 | 48 | 2.8 | 5 | 65 | 1/2" |  |  |  |  | 0.04 | R32 | 0.307
| X-LCAC Outdoor 60 EVO32 HP R | 315869 | 60 | 2.95 | 5 | 65 | 1/2" |  |  |  |  | 0.04

## Tabelle3 (hidden)
DE | 1
GB | 2
IT | 3

## language (hidden)
2 | DE | GB | IT
Calculation of the required minimum room area or. max. filling quantity according to DIN EN 378 for a personnel area | Berechnung der erf. Mindestraumfläche oder. max. Füllmenge nach DIN EN 378 für einen Peronenaufenthaltsbereich | Calculation of the required minimum room area or. max. filling quantity according to DIN EN 378 for a personnel area | Calcolo della superficie minima richiesta o. quantità massima di riempimento secondo DIN EN 378 per un'area riservata al personale
Outdoor unit Model Sysplit: | Modell Außeneinheit Sysplit: | Outdoor unit Model Sysplit: | Modello unità esterna Sysplit:
Art. No.: | Art. Nr.: | Art. No.: | Codice:
Pre-charge per indoor unit up to: | Vorfüllung je Innengerät bis: | Pre-charge per indoor unit up to: | Precarica per unità interna fino a:
max. total pipe length: | max. gesamt Rohrleitungslänge: | max. total pipe length: | lunghezza massima totale del tubo:
factory pre-fill quantity: | werkseitige Vorfüllmenge: | factory pre-fill quantity: | quantità di preriempimento di fabbrica:
Enter total pipe length (injection line/liquid line). | Gesamtrohrlänge eintragen (Einspritzleitung/Flüssigkeitsleitung). | Enter total pipe length (injection line/liquid line). | Immettere la lunghezza totale del tubo (linea di iniezione/linea del liquido).
With Multi 4 &5, the connection must be selected appropriately | Bei Multi 4 &5 muss der Anschluß passend ausgewählt werden | With Multi 4 &5, the connection must be selected appropriately | Con Multi 4 e 5, la connessione deve essere selezionata in modo appropriato
indoor unit 1 | Innengerät 1 | indoor unit 1 | unità interna 1
Checking the max. permissible pipe length: | Prüfung der max. zul. Leitungslänge: | Checking the max. permissible pipe length: | Controllo della lunghezza del tubo
Required refill quantity: | erforderliche Nachfüllmenge: | Required refill quantity: | Quantità di ricarica richiesta:
Total amount in the system: | Gesamtmenge in der Anlage: | Total amount in the system: | Importo totale nel sistema:
Required minimum room volume for the system planned above | Erforderliches Mindestraumvolumen für die oben geplante Anlage | Required minimum room volume for the system planned above | Volume minimo della stanza richiesto per il sistema pianificato sopra
Installation height: | Installationshöhe: | Installation height: | Altezza di installazione:
Filling quantity: | Füllmenge: | Filling quantity: | importo di riempimento:
Required minimum room area: | erf. Mindestraumfläche: | Required minimum room area: | Superficie minima richiesta:
Calculation of the max. permitted amount of refrigerant in an existing room | Berechnug der max. zul. Kältemittelmenge bei einem vorhandenen Raum | Calculation of the max. permitted amount of refrigerant in an existing room | Calcolo della quantità massima consentita di refrigerante in un locale esistente
existing space: | vorhandene Raumfläche: | existing space: | spazio esistente:
max. total refrigerant charge: | max. zul. Gesamt-Kältemittelfüllmenge: | max. total refrigerant charge: | Carica di refrigerante totale massima:
The above calculations are based on DIN EN378-1:2018-04: | Die obrige Berechnungen basieren sind gemäß DIN EN378-1:2018-04: | The above calculations are based on DIN EN378-1:2018-04: | I calcoli di cui sopra si basano su DIN EN378-1:2018-04:
'- Toxicity/flammability class R32 : A2L | - Toxizitäts-/ Brennbarkeitsklasse R32 : A2L | '- Toxicity/flammability class R32 : A2L | - Classe di tossicità/infiammabilità R32 : A2L
- The indoor unit is mounted in a general access area (A). | - Das Innengerät ist in einem allgemeinen Zugangsbereich (A) montiert. | - The indoor unit is mounted in a general access area (A). | '- L'unità interna è montata in un'area di accesso generale (A).
- Outdoor unit location: Class II - compressors in engine room or outdoors | - Aufstellungsort des Außengeräts: Klasse II - Verdichter im Maschinenraum oder im Freien | - Outdoor unit location: Class II - compressors in engine room or outdoors | '- Ubicazione dell'unità esterna: Classe II - compressori in sala macchine o all'aperto
'- Plant classification: direct releasing plant | - Anlagenklassifikation: direkt freisetzende Anlage | '- Plant classification: direct releasing plant | - Classificazione vegetale: pianta a cessione diretta
Notice: | Hinweis: | Notice: | Notice:
If the existing room area is smaller than the calculated minimum room area (Amin), you can use DIN EN 378-1, C.3 to check which additional measures such as additional ventilation, extraction of the leaked refrigerant, etc. can be taken to enable a smaller room area. | Ist die vorhandene Raumfläche kleiner als die berechnete Mindestraumfläche (Amin), können Sie anhand DIN EN 378-1, C.3 überprüfen, welche zusätzlichen Maßnahmen wie zusätzliche Belüftung, Absaugung des ausgetretenen Kältemittels usw. getroffen werden können um eine kleinere Raumfläche zu ermöglichen. | If the existing room area is smaller than the calculated minimum room area (Amin), you can use DIN EN 378-1, C.3 to check which additional measures such as additional ventilation, extraction of the leaked refrigerant, etc. can be taken to enable a smaller room area. | Se la superficie della stanza esistente è inferiore alla superficie minima calcolata (Amin), è possibile utilizzare la norma DIN EN 378-1, C.3 per verificare quali misure aggiuntive come ventilazione aggiuntiva, estrazione del refrigerante fuoriuscito, ecc. possono essere adottate per consentire un'area della stanza più piccola.
OK | OK | OK | OK
max. pipe length exceeded | max. Leitungslänge überschritten | max. pipe length exceeded | Non corretto